Серия установок «КЛИМАТ РМ» представляет собой принципиально новый класс вентиляционного оборудования, совмещая систему приточно-вытяжной вентиляции и роторный рекуператор в компактном теплоизолированном корпусе со встроенной системой автоматики.

Комплексная система установки обеспечивает максимальную готовность к монтажу и требует лишь обвязать установку воздуховодами и подвести электропитание.

Управление установкой осуществляется единой системой микропроцессорной автоматики с помощью встроенного блока управления и выносного пульта управления.

Встроенный роторный рекуператор позволяет сохранять тепло с коэффициентом полезного действия до 88%. Также роторный рекуператор позволяет сохранить зимой до 83%,  имеющейся в помещении влажности и выполнять задачи осушителя летом.

Роторный рекуператор обеспечивает очистку подаваемого в помещение воздуха на уровне фильтров класса EU 3, каковым является сама поверхность роторного теплообменника. Уличная пыль оседает на пластинах теплообменника и выбрасывается на улицу с удаляемым воздухом.

Малые габариты, небольшой вес и низкий уровень шума установки позволяют монтировать её над подвесными потолками.

## СОДЕРЖАНИЕ

| РАЗДЕЛ | Стр. |
| --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ…………... | 3 |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ……………………………………… ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ………………………………….. НАПОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ СО ЗНАЧЕНИЯМИ КПД ВОЗВРАТА……………….. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА………………………………….. | 5 6 7 10 |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ……………..… ………………………... | 10 |
| СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ……….. ……………………………… ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ…………………………………………… | 10 11 |

НАЗНАЧЕНИЕ,  КОНСТРУКЦИЯ  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ

Если в помещении в тёплое время года имеются значительные теплоизбытки, то для поддержания комфортной температуры установку желательно эксплуатировать совместно с кондиционером, возвращая  до 80 % его мощности обратно в помещение, при этом существенно экономится электроэнергия и осуществляется необходимый воздухообмен в вентилируемом помещении.

Приточно-вытяжная вентиляционная установка "Климат-РМ" предназначена для выполнения следующих функций:

- Подача в обслуживаемые помещения свежего приточного воздуха без рециркуляции (смешения с вытяжным воздухом);

- Удаление из обслуживаемых помещений отработанного воздуха;

- Функция рекуперации (передача тепловой энергии вытяжного воздуха приточному воздуху, для её повторного использования), осуществляемая встроенным роторным рекуператором.

- Управление дополнительным электронагревательным устройством и воздушными заслонками с сервоприводом.

- Подача в помещение теплого воздуха заданной пользователем температуры за счет управления роторным рекуператором и электронагревателем, при этом соблюдая принцип минимального расхода электроэнергии.

Конструктивно установка представляет собой приточно-вытяжной вентиляционный агрегат с теплоизолированным окрашенным корпусом из оцинкованной стали. Внутри установки в полностью изолированных приточном и вытяжном каналах размещены радиальные вентиляторы двустороннего всасывания и роторный рекуператор, посредством которого производится теплообмен между потоками воздуха. Повышенное давление в приточном канале по отношению к вытяжному исключает подмес  удаляемого воздуха к приточному.

Выносной пульт управления с ЖК-дисплеем позволяет:

- Устанавливать желаемую температуру подаваемого в помещение воздуха;

- Разрешать или запрещать работу ротора и  дополнительных ТЭНов;

- Программировать работу установки по таймеру (168 уровней программирования).

Рис. 1 Конструкция приточно-вытяжной вентиляционной установки «Климат-РМ»

1 – приточный вентилятор; 2 – вытяжной вентилятор; 3 – блок управления; 4 – приводной электродвигатель роторного теплообменника; 5 – роторный рекуператор; 6 – фиксаторы крепления роторного теплообменника в корпусе установки.

Принцип работы роторного рекуператора основан на нагревании (охлаждении) пластин рекуператора вытяжным воздухом. Тепло переносится посредством вращения теплообменника с последующей ассимиляцией энергии, накопленной пластинами в приточный воздух, и наоборот. Управление работой  установки производится с помощью микропроцессора. Для возможности изменения скорости вентиляторов и режимов работы установки предусмотрен выносной пульт управления. По желанию пользователя установка может комплектоваться двумя поворотными заслонками с сервоприводом и канальным электронагревателем (ТЭНами).

Приточно-вытяжные вентиляционные установки "Климат-РМ"  соответствуют  требованиям   ГОСТ  6033–2–40–2000 ,  ГОСТ З 51318.1.14-99  и  ТУ 5156-001-58126556-2002.

По условиям эксплуатации установка "Климат-РМ" имеет следующие параметры:

| № | Наименование параметра | Нормативное значение | Обозначение НД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид климатического исполнения | УХЛ 4.2 | ГОСТ 15150 |
| 2 | Группа механического исполнения | М2 | ГОСТ 17516.1 |
| 3 | Класс защиты от поражения электрическим током | Кл.1 | ГОСТ 12.2.007.0 |
| 4 | Режим работы | Продолжительный без надзора | ГОСТ 12.2.007.0 |
| 5 | Конструктивное исполнение | Стационарное |  |
| 6 | Класс фильтрации воздушных фильтров | EU3-EU7 |  |
| 7 | Степень защиты оболочки | IP 44 | ГОСТ 14254 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ  ПОСТАВКИ

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Приточно-вытяжная роторная вентиляционная установка «Климат-РМ» | 1 |
| Лента монтажная | 4 |
| Болт М8 х 20 | 8 |
| Паспорт | 1 |
| Инструкция по монтажу и подключению | 1 |
| Инструкция по эксплуатации. | 1 |
| Выносной пульт управления | 1 |
| Соединительный кабель пульта управления (6 метров) | 1 |
| Запорная поворотная заслонка с кабелем (опция) | 2 |
| Канальный электрический нагреватель (опция) | 1 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование характеристики | «Климат-РМ300» | «Климат-РМ600» | «Климат-РМ750» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модель 102 | Модель 103 | Модель 104 |
| Производительность по воздуху канала притока в режиме свободного напора (отсутствие вент.сети). | 330 | 700 | 850 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт (без эл. нагревателя) | 272 | 456 | 716 |
| КПД ротора | до 88% |
| КПД возврата влаги | До 83 % |
| Электропитание | (200 - 240) V/1~/50Hz+N+PE* |
| Уровень шума через корпус не более, dB(A) (на расстоянии 1 м) | 47 |
| Габаритные размеры, не более: -высота, мм -длина, мм -ширина, мм | 255 880 605 | 310 990 710 | 310 1035 745 |
| Масса не более, кг | 26,4 | 34,5 | 39,2 |

* - N – нейтральный провод, PE – провод заземления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные по электрическому нагревателю в паспорте  нагревателя.

## НАПОРНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  УСТАНОВКИ

## СО ЗНАЧЕНИЯМИ  КПД  ВОЗВРАТА

без дополнительного подогрева ТЭНами

## НАПОРНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  УСТАНОВКИ

## СО ЗНАЧЕНИЯМИ  КПД  ВОЗВРАТА

без дополнительного подогрева ТЭНами

## НАПОРНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  УСТАНОВКИ

## СО ЗНАЧЕНИЯМИ  КПД  ВОЗВРАТА

без дополнительного подогрева ТЭНами

ХРАНЕНИЕ   И   ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить приточно-вытяжные вентиляционные установки «Климат-РМ» до эксплуатации следует в таре завода изготовителя, уложенными в штабеля, согласно манипуляционным знакам, нанесенным на упаковку.

Транспортирование приточно-вытяжных вентиляционных установок «Климат-РМ» допускается любым видом транспорта.

Условия хранения и транспортирования по ГОСТ 15150-69:

температура воздуха от –50 до +50 (С

относительная влажность до 100% при 25(С  (среднегодовое значение     80%  при  15(С ) в отсутствии атмосферных осадков.

УСЛОВИЯ   ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не допускается устанавливать и эксплуатировать приточно-вытяжную вентиляционную установку «Климат - РМ» вне помещения, на открытом воздухе без защиты от воздействия осадков и  низких температур.

Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям корпуса установки и её элементов.

СВИДЕТЕЛЬСТВО   О   ПРИЕМКЕ

Приточно-вытяжная вентиляционная установка "Климат - РМ" соответствует требованиям ГОСТ 60335-2-40-2000 и  ТУ 5156-001-58126556-2002 и признана годной к эксплуатации.

Серийный  № ___________________

Дата выпуска:  ____________________

Контролер ОТК  ____________________

ГАРАНТИИ   ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие приточно-вытяжной вентиляционной установки "Климат - РМ" требованиям ГОСТ 60335-2-40-2000 и    ТУ 5156-001-58126556-2002.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год с момента продажи.

При отсутствии штампа о продаже гарантийный срок эксплуатации 1 год от даты выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантийный срок хранения изделия 2 года со дня изготовления.

Срок службы изделия 10 лет с момента продажи.

Гарантия распространяется только на изделия, поставленные на гарантию при участии Сервисной службы предприятия-изготовителя или региональных дилеров, прошедших обучение и получивших сертификат соответствия на курсах ВВ - тренинг.

Региональные дилеры предприятия имеют право постановки на гарантию при условии взятия на себя обязательств по мелкому и среднему гарантийному ремонту (не требующему заводских условий).

Для постановки на гарантийное обслуживание необходимо:

- заключить договор с Сервисной службой предприятия о технико-консультационном сопровождении монтажа, подключении и запуске приточно-вытяжной вентиляционной установки «Климат-Р», что обеспечит максимальный эффект для многолетней надежной эксплуатации изделия (рекомендуется);

- перед  вводом изделия в эксплуатацию пригласить представителя Сервисной службы предприятия-изготовителя или регионального дилера, прошедшего обучение и получившего сертификат соответствия на курсах ВВ- тренинг, для проверки правильности монтажа и подключения к инженерным сетям (вызов мастера оплачивается по прейскуранту Сервисной службы предприятия) и проверки изделия  в работе;

- обеспечить возможность свободного доступа к установленной приточно-вытяжной вентиляционной установке «Климат-Р» для очистки роторного рекуператора и возможных регулировок по месту эксплуатации, а так же условия для демонтажа, при необходимости ремонта.

Установки, подключенные владельцем самостоятельно, или по договору на условиях поставщика, принимаются на гарантию только после проверки правильности подключения специалистами Сервисной службы предприятия или специалистами, получившими сертификат соответствия на курсах ВВ - тренинг, и исправности на момент проверки (вызов мастера оплачивается по прейскуранту Сервисной службы предприятия).

Гарантийный ремонт не производится:

- если Изделие не было поставлено на гарантию;

- при нарушении условий транспортировки, монтажа и эксплуатации;

- при ремонте Изделия не специалистами Сервисной службы предприятия-изготовителя (Дилера);

- при вводе Изделия в эксплуатацию в условиях повышенного содержания пыли (прежде всего - строительной), которая в короткий промежуток времени может  вывести из строя установку - вентиляторы, роторный
рекуператор.

# Text boxes

«Климат – РМ750»

«Климат – РМ300»

М.П.

«Климат – РМ600»